## C08
| C08. IMPIANTI DI RILEVAZIONE INCENDI, GAS ED ALLAGAMENTO |  |  | % MO | % NO | % MT
IMPIANTI A ZONE
C08001 | Centrale convenzionale di segnalazione automatica di incendio, per impianti a zone, centrale a microprocessore, tastiera di programmazione ed abilitazioni funzioni, visualizzazioni allarmi a led, possibilità di esclusione della singola zona, segnalazione acustica degli allarmi e dei guasti con ronzatore; uscita temporizzata per sirena esterna, allarme generale temporizzato, uscite per: preallarme generale, allarme generale, guasto, uscita seriale; alimentazione 230 V - 50 Hz; batteria tampone per autonomia 24 h; massimo 30 rivelatori per zona, massima lunghezza di zona 1500 m; contenitore metallico con grado di protezione IP 43; compresa l'attivazione dell'impianto:
C08001a | a 2 zone di rivelazione | cad | 616.92 | 45 |  | 55
C08001b | a 4 zone di rivelazione | cad | 1344.74 | 35 |  | 65
C08001c | a 2 zone di rivelazione ed 1 canale di spegnimento, controllo linea pulsante per attivazione ed inibizione scarica estinguente, controllo linea elettrovalvola; segnalazione di «evacuazione locale», segnalazione di «spegnimento in corso» | cad | 967.99 | 48 |  | 52
C08001d | a 8 zone di rivelazione | cad | 1530.19 | 37 |  | 63
C08001e | a 16 zone di rivelazione | cad | 2218.78 | 30 |  | 70
C08001f | a 32 zone di rivelazione | cad | 3994.53 | 19 |  | 81
C08002 | Accessori per centrali di segnalazione automatica di incendio per impianti a zone, compresa l'attivazione dell'impianto:
C08002a | scheda di espansione a 2 zone per centrale a 8 zone | cad | 183.2 | 36 |  | 64
C08002b | scheda di espansione ad 8 zone per centrale a 16 zone | cad | 656.98 | 20 |  | 80
C08002c | unità di comando remota a microprocessore per lo spegnimento | cad | 740.47 | 7 |  | 93
C08003 | Centrale convenzionale di segnalazione automatica di gas a 2 zone, massimo 2 rivelatori per zona, con microprocessore, segnalazione allarme acustica e a led, segnalazione di preallarme generale, allarme generale e guasto; uscita per sirena esterna; alimentazione 230 V - 50 Hz; batteria tampone per autonomia 24 h, contenitore metallico con grado di protezione IP 43; compresa l'attivazione dell'impianto | cad | 574.93 | 6 |  | 94
C08004 | Rivelatore ottico di fumo, a diffusione di luce, sensibile al fumo visibile, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura ammissibile 60 °C; compresa l'attivazione dell'impianto:
C08004a | completo di base di montaggio | cad | 72.36 | 50 |  | 50
C08004b | completo di base di montaggio a profilo ribassato | cad | 74.29 | 49 |  | 51
C08004c | con relè ausiliario | cad | 83.94 | 43 |  | 57
C08004d | per condotte di aspirazione, completo di tubo di aspirazione da 30 cm | cad | 292.68 | 19 |  | 81
C08005 | Rivelatore convenzionale termico, del tipo termovelocimetrico, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura ammissibile 60 °C; compresa l'attivazione dell'impianto:
C08005a | completo di base di montaggio | cad | 82.65 | 44 |  | 56
C08005b | completo di base di montaggio e relè ausiliario | cad | 94.23 | 39 |  | 61
C08006 | Rivelatore convenzionale ionico, a doppia camera di ionizzazione, sensibile anche al fumo non visibile, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura ammissibile 60 °C; compresa l'attivazione dell'impianto:
C08006a | completo di base di montaggio | cad | 73.62 | 49 |  | 51
C08006b | completo di base di montaggio a profilo ribassato | cad | 75.73 | 48 |  | 52
C08006c | completo di base di montaggio e relè ausiliario | cad | 92.01 | 39 |  | 61
C08006d | per condotte di aspirazione, completo di tubo di aspirazione da 30 cm | cad | 194.84 | 29 |  | 71
C08007 | Rivelatore lineare, compresa l'attivazione dell'impianto:
C08007a | ottico di fumo, tipo a riflessione portata da 20 a 40 m, in base alle caratteristiche del riflettore questo incluso | cad | 724.76 | 16 |  | 84
C08007b | ottico di fumo, tipo a riflessione portata 100 m, ad un trasmettitore e un ricevitore | cad | 998.65 | 14 |  | 86
C08008 | Rivelatore convenzionale di gas, con due soglie di intervento regolabili separatamente, doppio led di indicazione, uscita compatibile con centrali antincendio, uscita di ripetizione su pannello remoto, compresa l'attivazione dell'impianto:
C08008a | di metano o GPL, in contenitore plastico | cad | 224.87 | 16 |  | 84
C08008b | di gas esplosivi, in contenitore plastico stagno IP 67 | cad | 264.12 | 14 |  | 86
C08008c | di CO2, in contenitore plastico stagno IP 67 | cad | 291.79 | 12 |  | 88
C08009 | Rivelatore convenzionale di allagamento, compresa l'attivazione dell'impianto:
C08009a | tipo puntiforme | cad | 66.48 | 50 |  | 50
C08009b | per locali e sottopedana, in contenitore con grado di protezione IP 67 | cad | 126.05 | 29 |  | 71
C08009c | con sensore del tipo a nastro, in contenitore predisposto per fissaggio a parete con grado di protezione IP 55 | cad | 176.24 | 22 |  | 78
C08009d | nastro sensore | m | 26.05 | 23 |  | 77
IMPIANTI AD INDIRIZZAMENTO INDIVIDUALE
C08010 | Centrale di segnalazione automatica di incendio, per impianti ad indirizzamento individuale, centrale a microprocessore ad 1 linea indirizzata analogica, tastiera di programmazione ed abilitazioni funzioni, display a 32 caratteri su 2 righe, visualizzazione allarmi a led, possibilità di esclusione linea, segnalazione acustica degli allarmi e dei guasti con ronzatore; uscita temporizzata per sirena esterna, allarme generale temporizzato, uscite per: preallarme generale, allarme generale, guasto; uscita seriale; configurazione software per 99 zone logiche; alimentazione 230 V - 50 Hz; batteria tampone per autonomia 24 h; massimo 31 rivelatori per zona convenzionale, massima lunghezza di zona convenzionale 1500 m; contenitore metallico con grado di protezione IP 43; compresa l'attivazione dell'impianto | cad | 2202.77 | 43 |  | 57
C08011 | Centrale di segnalazione automatica di incendio, per impianti ad indirizzamento individuale, centrale a microprocessore, interfaccia per linee ad indirizzamento analogico, 99 sensori per linea, interfaccia seriale, miniterminale con tastiera e display; alimentazione 230 V - 50 Hz con caricabatteria incorporato e batteria per autonomia 24 h; contenitore metallico con grado di protezione IP 43; compresa l'attivazione dell'impianto:
C08011a | a 2 linee più 6 ingressi e 8 uscite | cad | 4189.72 | 25 |  | 75
C08011b | a 4 linee più 6 ingressi e 8 uscite | cad | 4817.84 | 28 |  | 72
C08011c | a 6 linee più 6 ingressi e 8 uscite | cad | 5383.62 | 30 |  | 70
C08011d | adattatore di interfaccia per il collegamento a terminali di rivelazione o controlla dati, completo di interfaccia seriale per la remotizzazione linea dati su Personal Computer | cad | 316.43 | 9 |  | 91
C08012 | Centrale di segnalazione automatica di gas, per impianti ad indirizzamento individuale, centrale a microprocessore con due linee indirizzate analogiche, tastiera di programmazione ed abilitazione funzioni, display a 32 caratteri su due righe, segnalazione ottica ed acustica di preallarme/allarme generale e guasti; uscite per sirena esterna e guasto; interfaccia seriale; fino a 32 rivelatori indirizzabili, 16 rivelatori per linea; alimentazione 230 V - 50 Hz; batteria tampone per autonomia 24 h; contenitore metallico con grado di protezione IP 43, compresa l'attivazione dell'impianto | cad | 5961.51 | 18 |  | 82
C08013 | Rivelatore ottico di fumo, a diffusione della luce, sensibile al fumo visibile, per impianti analogici ad indirizzamento individuale; compresa l'attivazione dell'impianto:
C08013a | completo di base di montaggio | cad | 115.47 | 31 |  | 69
C08013b | per condotte di aspirazione, completo di tubo di aspirazione da 30 cm | cad | 217.44 | 26 |  | 74
C08014 | Rivelatore termico, del tipo termovelocimetrico, per impianti analogici ad indirizzamento individuale, completo di base di montaggio; compresa l'attivazione dell'impianto | cad | 123.92 | 32 |  | 68
C08015 | Rivelatore ionico, a doppia camera di ionizzazione, sensibile anche al fumo non visibile, per impianti analogici ad indirizzamento individuale; compresa l'attivazione dell'impianto:
C08015a | completo di base di montaggio | cad | 110.97 | 33 |  | 67
C08015b | per condotte di aspirazione, completo di tubo di aspirazione da 30 cm | cad | 212.19 | 26 |  | 74
C08016 | Rivelatore di gas, per impianti analogici ad indirizzamento individuale, alimentazione 12 V o 24 V c.c., compresa l'attivazione dell'impianto:
C08016a | di gas metano, tipo catalitico, in contenitore termoplatico, grado di protezione IP 55 | cad | 375.82 | 13 |  | 87
C08016b | di gas metano, tipo catalitico, in contenitore metallico per impianti antideflagranti, grado di protezione IP 67 | cad | 456.37 | 12 |  | 88
C08016c | di CO2, tipo a cella elettrochimica, in contenitore termoplastico, grado di protezione IP 55 | cad | 789.34 | 6 |  | 94
C08016d | di CO2, tipo a cella elettrochimica, in contenitore metallico per impianti antideflagranti, grado di protezione IP 67 | cad | 870.93 | 6 |  | 94
SEGNALAZIONE AUTOMATICA PER IMPIANTI A ZONE O AD INDIRIZZAMENTO INDIVIDUALE
C08017 | Centrale di segnalazione automatica di incendio, per impianti a zone o ad indirizzamento individuale, centrale a microprocessore con 16 posti scheda, alloggiamento schede a 4 zone convenzionali e/o a 4 loops analogici e/o schede per 1 canale di controllo e comando spegnimento, alloggiamento 16 moduli relè; tastiera di programmazione ed abilitazioni funzioni, visualizzazioni allarmi a led, display a 32 caratteri, possibilità di esclusione della singola zona, segnalazione acustica degli allarmi e dei guasti con ronzatore; uscita temporizzata per sirena esterna, allarme generale temporizzato, uscite per: preallarme generale, allarme generale, guasto; uscita seriale; controllo linea pulsante per inibizione scarica, controllo linea elettrovalvola; segnalazione di «evacuazione locale» e «spegnimento in corso», alimentazione 230 V - 50 Hz; batteria tampone per autonomia 24 h; massimo 31 rivelatori per zona convenzionale, massima lunghezza di zona convenzionale 1500; 99 rilevatori e 99 moduli per singolo loop; contenitore metallico con grado di protezione IP 43; compresa l'attivazione dell'impianto | cad | 3205.97 | 24 |  | 76
C08018 | Accessori per centrale di segnalazione automatica di incendio per impianti a zone o ad indirizzamento individuale; compresa l'attivazione dell'impianto:
C08018a | scheda a 4 zone, controllo/spegnimento | cad | 336.26 | 14 |  | 86
C08018b | scheda per 1 canale di controllo o spegnimento, per impianti ad indirizzamento individuale | cad | 190.72 | 24 |  | 76
ACCESSORI
C08019 | Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di telaio da incasso e martelletto per rottura vetro; compresa l'attivazione dell'impianto:
C08019a | per montaggio interno | cad | 45.56 | 43 |  | 57
C08019b | per montaggio esterno, grado di protezione IP 65 | cad | 56.59 | 35 |  | 65
C08019c | per montaggio in impianti antideflagranti | cad | 90.01 | 42 |  | 58
C08020 | Segnalatore ottico a led, per singolo rivelatore; compresa l'attivazione dell'impianto | cad | 29.27 | 68 |  | 32
C08021 | Segnalatore di allarme incendio, compresa l'attivazione dell'impianto:
C08021a | segnalatore ottico, da esterno IP 65, lampada allo Xeno, luce rossa | cad | 69.2 | 29 |  | 71
C08021b | segnalatore acustico, clacson a suono bitonale, da interno, 110 db a 1 m | cad | 51.34 | 39 |  | 61
C08021c | segnalatore ottico/acustico, flash incorporato, sirena 110 db a 1 m, autoalimentato, completo di batteria | cad | 199.09 | 21 |  | 79
C08021d | campana di allarme IP 55 | cad | 68.68 | 29 |  | 71
C08021e | ripetitore acustico piezoelettrico per interni in contenitore plastico | cad | 39.78 | 50 |  | 50
C08021f | ripetitore ottico/acustico, per allarme e guasto, con tacitazione | cad | 93.37 | 21 |  | 79
C08021g | cassonetto di segnalazione luminoso a luce fissa, con 4 lampade a incandescenza della potenza di 3 W ciascuna, alimentazione 12-24 V c.c. diciture da inserire sul frontale incluse | cad | 59.74 | 33 |  | 67
C08021h | cassonetto stagno di segnalazione luminoso a luce fissa, con 4 lampade a incandescenza della potenza di 3 W ciascuna, alimentazione 12-24 V c.c. diciture da inserire sul frontale incluse, grado di protezione IP 65 | cad | 100.72 | 20 |  | 80
C08021i | cassonetto di segnalazione luminoso a luce fissa, lampada allo Xeno, alimentazione 12-24 V c.c. diciture da inserire sul frontale incluse | cad | 79.18 | 25 |  | 75
C08021j | cassonetto di segnalazione luminoso a luce fissa o lampeggiante, con 3 lampade a incandescenza della potenza di 3 W ciascuna, alimentazione 12-48 V c.c. diciture da inserire sul frontale incluse | cad | 85.49 | 23 |  | 77
C08021k | cassonetto di segnalazione luminoso a luce fissa o lampeggiante, con 3 lampade a incandescenza della potenza di 3 W ciascuna e sirena piezoelettrica di potenza per interni, alimentazione 12-48 V c.c. diciture da inserire sul frontale incluse | cad | 107.56 | 18 |  | 82
C08021l | cassonetto stagno di segnalazione luminoso a luce fissa o lampeggiante, con 3 lampade a incandescenza della potenza di 3 W ciascuna, alimentazione 12-48 V c.c. diciture da inserire sul frontale incluse, grado di protezione IP 65 | cad | 119.12 | 17 |  | 83