## C05
| C05. IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE |  |  | % MO | % NO | % MT
CONDUTTORI DI TERRA
Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posata:
C05001 | su passerella, tubazione protettiva o cunicolo:
C05001a | sezione nominale 6 mmq | m | 3.24 | 82 | - | 18
C05001b | sezione nominale 10 mmq | m | 3.82 | 74 | - | 26
C05001c | sezione nominale 16 mmq | m | 4.66 | 66 | - | 34
C05001d | sezione nominale 35 mmq | m | 7.21 | 52 | - | 48
C05001e | sezione nominale 50 mmq | m | 9.74 | 49 | - | 51
C05001f | sezione nominale 70 mmq | m | 12.82 | 46 | - | 54
C05001g | sezione nominale 95 mmq | m | 16.76 | 44 | - | 56
C05001h | sezione nominale 120 mmq | m | 20.58 | 43 | - | 57
C05002 | a vista, compresi accessori di sostegno e fissaggio:
C05002a | sezione nominale 6 mmq | m | 6.87 | 90 | - | 10
C05002b | sezione nominale 10 mmq | m | 7.97 | 85 | - | 15
C05002c | sezione nominale 16 mmq | m | 9.29 | 80 | - | 20
C05002d | sezione nominale 35 mmq | m | 12.15 | 66 | - | 34
C05002e | sezione nominale 50 mmq | m | 15.78 | 63 | - | 37
C05002f | sezione nominale 70 mmq | m | 19.38 | 57 | - | 43
C05002g | sezione nominale 95 mmq | m | 24.18 | 54 | - | 46
C05002h | sezione nominale 120 mmq | m | 29.61 | 52 | - | 48
C05003 | interrata entro scavo predisposto:
C05003a | sezione nominale 6 mmq | m | 2.71 | 78 | - | 22
C05003b | sezione nominale 10 mmq | m | 3.28 | 70 | - | 30
C05003c | sezione nominale 16 mmq | m | 4.04 | 61 | - | 39
C05003d | sezione nominale 35 mmq | m | 6.48 | 47 | - | 53
C05003e | sezione nominale 50 mmq | m | 8.78 | 44 | - | 56
C05003f | sezione nominale 70 mmq | m | 11.63 | 41 | - | 59
C05003g | sezione nominale 95 mmq | m | 15.05 | 38 | - | 62
C05003h | sezione nominale 120 mmq | m | 18.81 | 37 | - | 63
Bandella in acciaio zincato a caldo, in accordo con le norme CEI 7-6 posata:
C05004 | su passerella, tubazione o cunicolo:
C05004a | sezione 25 x 3 mm | m | 15.68 | 90 | - | 10
C05004b | sezione 30 x 3 mm | m | 17.34 | 89 | - | 11
C05004c | sezione 40 x 3 mm | m | 19.69 | 88 | - | 12
C05005 | a vista, compresi accessori di sostegno o fissaggio:
C05005a | sezione 25 x 3 mm | m | 18.28 | 91 | - | 9
C05005b | sezione 30 x 3 mm | m | 19.98 | 89 | - | 11
C05005c | sezione 30 x 4 mm | m | 22.38 | 88 | - | 12
Collettore di terra in bandella di rame, installato:
C05006 | su passerella:
C05006a | sezione 25 x 3 mm | m | 24.28 | 63 | - | 37
C05006b | sezione 25 x 4 mm | m | 29.09 | 59 | - | 41
C05006c | sezione 30 x 3 mm | m | 29.76 | 64 | - | 36
C05006d | sezione 30 x 4 mm | m | 35.16 | 60 | - | 40
C05007 | a vista su isolatori:
C05007a | sezione 25 x 3 mm | m | 30.51 | 67 | - | 33
C05007b | sezione 25 x 4 mm | m | 37.79 | 65 | - | 35
C05007c | sezione 30 x 3 mm | m | 39.69 | 70 | - | 30
C05007d | sezione 30 x 4 mm | m | 46.32 | 67 | - | 33
C05008 | Piastra equipotenziale per bandella e conduttori tondi per interconnessori tra diversi sistemi, a 6 attacchi | cad | 70.04 | 53 | - | 47
DISPERSORI
C05009 | Dispersore a croce in profilato di acciaio dolce zincato a caldo in accordo alle norme CEI 7-6, munito di bandierina con 2 fori Ø 13 mm per allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle dimensioni di 400 x 400 x 400 mm, comprensivo dello scavo e del rinterro per la posa di quest'ultimo:
C05009a | lunghezza 1,5 m | cad | 91.64 | 68 | - | 32
C05009b | lunghezza 2 m | cad | 105.13 | 68 | - | 32
C05009c | lunghezza 2,5 m | cad | 114.84 | 67 | - | 33
C05009d | lunghezza 3 m | cad | 129.28 | 67 | - | 33
C05010 | Dispersore in acciaio ramato del tipo prolungabile, lunghezza 1,5 m, spessore rame 100 μ, completo di morsetto di allaccio, puntale, e testa di battuta alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle dimensioni esterne di 400 x 400 x 400 mm, comprensivo dello scavo e del rinterro per la posa di quest'ultimo:
C05010a | Ø 18 mm | cad | 88.63 | 66 | - | 34
C05010b | Ø 25 mm | cad | 94.25 | 64 | - | 36
C05010c | sovrapprezzo per prolungamento 1,5 m, Ø 18 mm | cad | 25.96 | 59 | - | 41
C05010d | sovrapprezzo per prolungamento 1,5 m, Ø 25 mm | cad | 30.34 | 51 | - | 49
C05011 | Dispersore a piastra in acciaio zincato a caldo, in accordo con le norme CEI 7-6, spessore della piastra 3 mm, compresa bandella di collegamento in acciaio zincato 30 x 3 mm, lunghezza 1,5 m:
C05011a | dimensioni 500 x 500 x 3 mm | cad | 54.47 | 31 | - | 69
C05011b | dimensioni 500 x 1.000 x 3 mm | cad | 84.12 | 27 | - | 73
C05011c | dimensioni 1.000 x 1.000 x 3 mm | cad | 140.98 | 24 | - | 76
C05012 | Pozzetto in materiale plastico, completo di chiusino carrabile, incluso lo scavo ed il rinterro, delle dimensioni esterne di:
C05012a | 200 x 200 x 200 mm | cad | 21.43 | 83 | - | 17
C05012b | 300 x 300 x 300 mm | cad | 32.93 | 72 | - | 28
C05012c | 400 x 400 x 400 mm | cad | 47.25 | 59 | - | 41
C05012d | 550 x 550 x 550 mm | cad | 81.85 | 43 | - | 57
IMPIANTI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE A GABBIA DI FARADAY
C05013 | Elemento orizzontale per gabbia di Faraday, compresi accessori di montaggio, quali supporto di fissaggio, distanziatori, morsetti, bulloni, giunti di dilatazione, esclusi l'onere dei ponteggi, l'esecuzione dei piani di lavoro per l'operatore e le norme antinfortunistiche, in bandella di acciaio zincato a caldo in accordo alle norme CEI 7-6:
C05013a | sezione 25 x 3 mm | m | 21.95 | 94 | - | 6
C05013b | sezione 30 x 3 mm | m | 27.53 | 94 | - | 6
C05013c | sezione 40 x 3 mm | m | 31.07 | 93 | - | 7
C05014 | Elemento verticale per gabbia di Faraday, compresi accessori di montaggio quali supporti di fissaggio, distanziatori, morsetti, bulloni, giunti di dilatazione, escluso l'onere dei ponteggi, l'esecuzione dei piani di lavoro per l'operatore e norme antinfortunistiche, in bandella di acciaio zincato a caldo in accordo alle norme CEI 7-6:
C05014a | sezione 25 x 3 mm | m | 27.13 | 95 | - | 5
C05014b | sezione 30 x 3 mm | m | 34.68 | 95 | - | 5
C05014c | sezione 40 x 3 mm | m | 38.22 | 94 | - | 6
C05015 | Calata di collegamento tra la gabbia di Faraday e il dispersore: altezza della calata L = 4,5 m, protezione meccanica isolata h = 3 m con carter in vetroresina, munita di finestratura per l'accessibilità al morsetto di misura, in bandella di acciaio zincato a caldo in accordo alle norme CEI 7-6:
C05015a | sezione 25 x 3 mm | cad | 164.64 | 45 | - | 55
C05015b | sezione 30 x 3 mm | cad | 172.58 | 46 | - | 54
C05015c | sezione 40 x 3 mm | cad | 183.88 | 49 | - | 51
PROTEZIONE LINEE DA SOVRATENSIONI (LPS INTERNO)
C05016 | Scaricatore di corrente da fulmine, classe I secondo CEI 81-8, spinterometro autoestinguente incorporato, tensione di esercizio 255 V - 50/60 Hz, resistenza di isolamento > 1000 M Ohm, livello di protezione 3,5 kV, involucro in tecnopolimero, in opera su guida DIN questa esclusa:
C05016a | unipolare, prova corrente da fulmine (10/350 μ sec) 25 kA | cad | 124.96 | 8 | - | 92
C05016b | tripolare, prova corrente da fulmine (10/350 μ sec) 60 kA | cad | 332.5 | 5 | - | 95
C05017 | Scaricatore unipolare di corrente da fulmine, classe I secondo CEI 81-8, spinterometro autoestinguente incorporato, tensione di esercizio 255 V - 50/60 Hz, resistenza di isolamento > 1000 M Ohm, prova corrente da fulmine (10/350 μ sec) 25 kA, livello di protezione 4 kV, involucro in tecnopolimero, in opera su zoccolo portafusibile a coltello compreso | cad | 142.95 | 12 | - | 88
C05018 | Scaricatore unipolare di corrente da fulmine, classe I secondo CEI 81-8, doppio spinterometro autoestinguente incorporato, resistenza di isolamento > 1000 M Ohm, prova corrente da fulmine (10/350 μ sec) 75 kA, livello di protezione 3,5 kV, involucro in tecnopolimero tipo modulare in opera su guida DIN questa esclusa:
C05018a | tensione di esercizio 255 V - 50/60 Hz | cad | 134.42 | 8 | - | 92
C05018b | tensione di esercizio 440 V - 50/60 Hz | cad | 134.42 | 8 | - | 92
C05019 | Limitatore di sovratensione per impianti TV terrestri e satellitari, tensione max 24 V c.c., corrente nominale 2 A, corrente nominale impulsiva di scarica (8/20 μ sec) 1,5 kA, livello di protezione < 300 V; tempo di intervento < 1 nsec, campo di trasmissione 5-3000 MHz, connessioni per cavi coassiali 75 Ohm, in involucro metallico, in opera su guida DIN questa esclusa | cad | 76.91 | 11 | - | 89
C05020 | Limitatore di sovratensione per linea di telefonica, conforme CEI EN 61643-21, corrente nominale 200 mA, corrente nominale impulsiva di scarica per filo (8/20 msec) 5 kA, livello di protezione < 50-700 V, involucro in tecnopolimero grado di protezione IP 20, tipo modulare per montaggio su guida DIN questa esclusa:
C05020a | corrente nominale impulsiva di fulmine (10/350 msec) 0,2 kA | cad | 93.51 | 9 | - | 91
C05020b | corrente nominale impulsiva di fulmine (10/350 msec) 2,5 kA, corrente nominale impulsiva di scarica (8/20 msec) 10 kA | cad | 68.2 | 13 | - | 87
C05020c | per linea analogica o ADSL, 2 coppie, tensione nominale 110 V, corrente nominale 200 mA, corrente nominale impulsiva di scarica per filo (8/20 msec) 5 kA | cad | 87.56 | 15 | - | 85
C05020d | per linea analogica o ADSL, 1 coppia, tensione nominale 110 V, corrente nominale 1 A, corrente nominale impulsiva di scarica per filo (8/20 msec) 10 kA | cad | 123.3 | 7 | - | 93