## C08
| C08. IMPIANTI DI RILEVAZIONE INCENDI, GAS ED ALLAGAMENTO |  |  | % MO | % NO | % MT
IMPIANTI A ZONE
C08001 | Centrale convenzionale di segnalazione automatica di incendio, per impianti a zone, centrale a microprocessore, tastiera di programmazione ed abilitazioni funzioni, visualizzazioni allarmi a led, possibilità di esclusione della singola zona, segnalazione acustica degli allarmi e dei guasti con ronzatore; uscita temporizzata per sirena esterna, allarme generale temporizzato, uscite per: preallarme generale, allarme generale, guasto, uscita seriale; alimentazione 230 V - 50 Hz; batteria tampone per autonomia 24 h; massimo 30 rivelatori per zona, massima lunghezza di zona 1500 m; contenitore metallico con grado di protezione IP 43; compresa l'attivazione dell'impianto:
C08001a | a 2 zone di rivelazione | cad | 602.41 | 44 | - | 56
C08001b | a 4 zone di rivelazione | cad | 1324.27 | 33 | - | 67
C08001c | a 2 zone di rivelazione ed 1 canale di spegnimento, controllo linea pulsante per attivazione ed inibizione scarica estinguente, controllo linea elettrovalvola; segnalazione di «evacuazione locale», segnalazione di «spegnimento in corso» | cad | 943 | 46 | - | 54
C08001d | a 8 zone di rivelazione | cad | 1504.72 | 35 | - | 65
C08001e | a 16 zone di rivelazione | cad | 2193.84 | 28 | - | 72
C08001f | a 32 zone di rivelazione | cad | 3984.46 | 18 | - | 82
C08002 | Accessori per centrali di segnalazione automatica di incendio per impianti a zone, compresa l'attivazione dell'impianto:
C08002a | scheda di espansione a 2 zone per centrale a 8 zone | cad | 180.25 | 34 | - | 66
C08002b | scheda di espansione ad 8 zone per centrale a 16 zone | cad | 654.55 | 19 | - | 81
C08002c | unità di comando remota a microprocessore per lo spegnimento | cad | 745.49 | 6 | - | 94
C08003 | Centrale convenzionale di segnalazione automatica di gas a 2 zone, massimo 2 rivelatori per zona, con microprocessore, segnalazione allarme acustica e a led, segnalazione di preallarme generale, allarme generale e guasto; uscita per sirena esterna; alimentazione 230 V - 50 Hz; batteria tampone per autonomia 24 h, contenitore metallico con grado di protezione IP 43; compresa l'attivazione dell'impianto | cad | 578.99 | 6 | - | 94
C08004 | Rivelatore ottico di fumo, a diffusione di luce, sensibile al fumo visibile, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura ammissibile 60 °C; compresa l'attivazione dell'impianto:
C08004a | completo di base di montaggio | cad | 70.39 | 48 | - | 52
C08004b | completo di base di montaggio a profilo ribassato | cad | 72.34 | 47 | - | 53
C08004c | con relè ausiliario | cad | 82.11 | 41 | - | 59
C08004d | per condotte di aspirazione, completo di tubo di aspirazione da 30 cm | cad | 291.81 | 18 | - | 82
C08005 | Rivelatore convenzionale termico, del tipo termovelocimetrico, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura ammissibile 60 °C; compresa l'attivazione dell'impianto:
C08005a | completo di base di montaggio | cad | 80.8 | 42 | - | 58
C08005b | completo di base di montaggio e relè ausiliario | cad | 92.52 | 37 | - | 63
C08006 | Rivelatore convenzionale ionico, a doppia camera di ionizzazione, sensibile anche al fumo non visibile, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura ammissibile 60 °C; compresa l'attivazione dell'impianto:
C08006a | completo di base di montaggio | cad | 71.67 | 47 | - | 53
C08006b | completo di base di montaggio a profilo ribassato | cad | 73.8 | 46 | - | 54
C08006c | completo di base di montaggio e relè ausiliario | cad | 90.28 | 38 | - | 62
C08006d | per condotte di aspirazione, completo di tubo di aspirazione da 30 cm | cad | 192.79 | 27 | - | 73
C08007 | Rivelatore lineare, compresa l'attivazione dell'impianto:
C08007a | ottico di fumo, tipo a riflessione portata da 20 a 40 m, in base alle caratteristiche del riflettore questo incluso | cad | 724.52 | 15 | - | 85
C08007b | ottico di fumo, tipo a riflessione portata 100 m, ad un trasmettitore e un ricevitore | cad | 999.51 | 13 | - | 87
C08008 | Rivelatore convenzionale di gas, con due soglie di intervento regolabili separatamente, doppio led di indicazione, uscita compatibile con centrali antincendio, uscita di ripetizione su pannello remoto, compresa l'attivazione dell'impianto:
C08008a | di metano o GPL, in contenitore plastico | cad | 224.73 | 15 | - | 85
C08008b | di gas esplosivi, in contenitore plastico stagno IP 67 | cad | 264.45 | 13 | - | 87
C08008c | di CO2, in contenitore plastico stagno IP 67 | cad | 292.45 | 12 | - | 88
C08009 | Rivelatore convenzionale di allagamento, compresa l'attivazione dell'impianto:
C08009a | tipo puntiforme | cad | 64.7 | 48 | - | 52
C08009b | per locali e sottopedana, in contenitore con grado di protezione IP 67 | cad | 124.72 | 27 | - | 73
C08009c | con sensore del tipo a nastro, in contenitore predisposto per fissaggio a parete con grado di protezione IP 55 | cad | 175.26 | 21 | - | 79
C08009d | nastro sensore | m | 25.89 | 22 | - | 78
IMPIANTI AD INDIRIZZAMENTO INDIVIDUALE
C08010 | Centrale di segnalazione automatica di incendio, per impianti ad indirizzamento individuale, centrale a microprocessore ad 1 linea indirizzata analogica, tastiera di programmazione ed abilitazioni funzioni, display a 32 caratteri su 2 righe, visualizzazione allarmi a led, possibilità di esclusione linea, segnalazione acustica degli allarmi e dei guasti con ronzatore; uscita temporizzata per sirena esterna, allarme generale temporizzato, uscite per: preallarme generale, allarme generale, guasto; uscita seriale; configurazione software per 99 zone logiche; alimentazione 230 V - 50 Hz; batteria tampone per autonomia 24 h; massimo 31 rivelatori per zona convenzionale, massima lunghezza di zona convenzionale 1500 m; contenitore metallico con grado di protezione IP 43; compresa l'attivazione dell'impianto | cad | 2154.43 | 42 | - | 58
C08011 | Centrale di segnalazione automatica di incendio, per impianti ad indirizzamento individuale, centrale a microprocessore, interfaccia per linee ad indirizzamento analogico, 99 sensori per linea, interfaccia seriale, miniterminale con tastiera e display; alimentazione 230 V - 50 Hz con caricabatteria incorporato e batteria per autonomia 24 h; contenitore metallico con grado di protezione IP 43; compresa l'attivazione dell'impianto:
C08011a | a 2 linee più 6 ingressi e 8 uscite | cad | 4157.81 | 24 | - | 76
C08011b | a 4 linee più 6 ingressi e 8 uscite | cad | 4769.3 | 27 | - | 73
C08011c | a 6 linee più 6 ingressi e 8 uscite | cad | 5322.53 | 28 | - | 72
C08011d | adattatore di interfaccia per il collegamento a terminali di rivelazione o controlla dati, completo di interfaccia seriale per la remotizzazione linea dati su Personal Computer | cad | 318.1 | 8 | - | 92
C08012 | Centrale di segnalazione automatica di gas, per impianti ad indirizzamento individuale, centrale a microprocessore con due linee indirizzate analogiche, tastiera di programmazione ed abilitazione funzioni, display a 32 caratteri su due righe, segnalazione ottica ed acustica di preallarme/allarme generale e guasti; uscite per sirena esterna e guasto; interfaccia seriale; fino a 32 rivelatori indirizzabili, 16 rivelatori per linea; alimentazione 230 V - 50 Hz; batteria tampone per autonomia 24 h; contenitore metallico con grado di protezione IP 43, compresa l'attivazione dell'impianto | cad | 5950.54 | 17 | - | 83
C08013 | Rivelatore ottico di fumo, a diffusione della luce, sensibile al fumo visibile, per impianti analogici ad indirizzamento individuale; compresa l'attivazione dell'impianto:
C08013a | completo di base di montaggio | cad | 114.02 | 30 | - | 70
C08013b | per condotte di aspirazione, completo di tubo di aspirazione da 30 cm | cad | 215.66 | 24 | - | 76
C08014 | Rivelatore termico, del tipo termovelocimetrico, per impianti analogici ad indirizzamento individuale, completo di base di montaggio; compresa l'attivazione dell'impianto | cad | 122.31 | 30 | - | 70
C08015 | Rivelatore ionico, a doppia camera di ionizzazione, sensibile anche al fumo non visibile, per impianti analogici ad indirizzamento individuale; compresa l'attivazione dell'impianto:
C08015a | completo di base di montaggio | cad | 109.46 | 31 | - | 69
C08015b | per condotte di aspirazione, completo di tubo di aspirazione da 30 cm | cad | 210.35 | 25 | - | 75
C08016 | Rivelatore di gas, per impianti analogici ad indirizzamento individuale, alimentazione 12 V o 24 V c.c., compresa l'attivazione dell'impianto:
C08016a | di gas metano, tipo catalitico, in contenitore termoplatico, grado di protezione IP 55 | cad | 376.47 | 12 | - | 88
C08016b | di gas metano, tipo catalitico, in contenitore metallico per impianti antideflagranti, grado di protezione IP 67 | cad | 457.72 | 11 | - | 89
C08016c | di CO2, tipo a cella elettrochimica, in contenitore termoplastico, grado di protezione IP 55 | cad | 794.95 | 6 | - | 94
C08016d | di CO2, tipo a cella elettrochimica, in contenitore metallico per impianti antideflagranti, grado di protezione IP 67 | cad | 877.25 | 6 | - | 94
SEGNALAZIONE AUTOMATICA PER IMPIANTI A ZONE O AD INDIRIZZAMENTO INDIVIDUALE
C08017 | Centrale di segnalazione automatica di incendio, per impianti a zone o ad indirizzamento individuale, centrale a microprocessore con 16 posti scheda, alloggiamento schede a 4 zone convenzionali e/o a 4 loops analogici e/o schede per 1 canale di controllo e comando spegnimento, alloggiamento 16 moduli relè; tastiera di programmazione ed abilitazioni funzioni, visualizzazioni allarmi a led, display a 32 caratteri, possibilità di esclusione della singola zona, segnalazione acustica degli allarmi e dei guasti con ronzatore; uscita temporizzata per sirena esterna, allarme generale temporizzato, uscite per: preallarme generale, allarme generale, guasto; uscita seriale; controllo linea pulsante per inibizione scarica, controllo linea elettrovalvola; segnalazione di «evacuazione locale» e «spegnimento in corso», alimentazione 230 V - 50 Hz; batteria tampone per autonomia 24 h; massimo 31 rivelatori per zona convenzionale, massima lunghezza di zona convenzionale 1500; 99 rilevatori e 99 moduli per singolo loop; contenitore metallico con grado di protezione IP 43; compresa l'attivazione dell'impianto | cad | 3184.88 | 22 | - | 78
C08018 | Accessori per centrale di segnalazione automatica di incendio per impianti a zone o ad indirizzamento individuale; compresa l'attivazione dell'impianto:
C08018a | scheda a 4 zone, controllo/spegnimento | cad | 336.69 | 13 | - | 87
C08018b | scheda per 1 canale di controllo o spegnimento, per impianti ad indirizzamento individuale | cad | 189.4 | 23 | - | 77
ACCESSORI
C08019 | Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di telaio da incasso e martelletto per rottura vetro; compresa l'attivazione dell'impianto:
C08019a | per montaggio interno | cad | 44.56 | 42 | - | 58
C08019b | per montaggio esterno, grado di protezione IP 65 | cad | 55.72 | 33 | - | 67
C08019c | per montaggio in impianti antideflagranti | cad | 88.13 | 40 | - | 60
C08020 | Segnalatore ottico a led, per singolo rivelatore; compresa l'attivazione dell'impianto | cad | 28.07 | 66 | - | 34
C08021 | Segnalatore di allarme incendio, compresa l'attivazione dell'impianto:
C08021a | segnalatore ottico, da esterno IP 65, lampada allo Xeno, luce rossa | cad | 68.48 | 27 | - | 73
C08021b | segnalatore acustico, clacson a suono bitonale, da interno, 110 db a 1 m | cad | 50.41 | 37 | - | 63
C08021c | segnalatore ottico/acustico, flash incorporato, sirena 110 db a 1 m, autoalimentato, completo di batteria | cad | 198.28 | 19 | - | 81
C08021d | campana di allarme IP 55 | cad | 67.96 | 27 | - | 73
C08021e | ripetitore acustico piezoelettrico per interni in contenitore plastico | cad | 38.71 | 48 | - | 52
C08021f | ripetitore ottico/acustico, per allarme e guasto, con tacitazione | cad | 92.94 | 20 | - | 80
C08021g | cassonetto di segnalazione luminoso a luce fissa, con 4 lampade a incandescenza della potenza di 3 W ciascuna, alimentazione 12-24 V c.c. diciture da inserire sul frontale incluse | cad | 58.91 | 31 | - | 69
C08021h | cassonetto stagno di segnalazione luminoso a luce fissa, con 4 lampade a incandescenza della potenza di 3 W ciascuna, alimentazione 12-24 V c.c. diciture da inserire sul frontale incluse, grado di protezione IP 65 | cad | 100.38 | 18 | - | 82
C08021i | cassonetto di segnalazione luminoso a luce fissa, lampada allo Xeno, alimentazione 12-24 V c.c. diciture da inserire sul frontale incluse | cad | 78.58 | 24 | - | 76
C08021j | cassonetto di segnalazione luminoso a luce fissa o lampeggiante, con 3 lampade a incandescenza della potenza di 3 W ciascuna, alimentazione 12-48 V c.c. diciture da inserire sul frontale incluse | cad | 84.97 | 22 | - | 78
C08021k | cassonetto di segnalazione luminoso a luce fissa o lampeggiante, con 3 lampade a incandescenza della potenza di 3 W ciascuna e sirena piezoelettrica di potenza per interni, alimentazione 12-48 V c.c. diciture da inserire sul frontale incluse | cad | 107.3 | 17 | - | 83
C08021l | cassonetto stagno di segnalazione luminoso a luce fissa o lampeggiante, con 3 lampade a incandescenza della potenza di 3 W ciascuna, alimentazione 12-48 V c.c. diciture da inserire sul frontale incluse, grado di protezione IP 65 | cad | 119 | 16 | - | 84