## C08
| C08. IMPIANTI DI RILEVAZIONE INCENDI, GAS ED ALLAGAMENTO |  |  | % MO | % NO | % MT
IMPIANTI A ZONE
C08001 | Centrale convenzionale di segnalazione automatica di incendio, per impianti a zone, centrale a microprocessore, tastiera di programmazione ed abilitazioni funzioni, visualizzazioni allarmi a led, possibilità di esclusione della singola zona, segnalazione acustica degli allarmi e dei guasti con ronzatore; uscita temporizzata per sirena esterna, allarme generale temporizzato, uscite per: preallarme generale, allarme generale, guasto, uscita seriale; alimentazione 230 V - 50 Hz; batteria tampone per autonomia 24 h; massimo 30 rivelatori per zona, massima lunghezza di zona 1500 m; contenitore metallico con grado di protezione IP 43; compresa l'attivazione dell'impianto:
C08001a | a 2 zone di rivelazione | cad | 575.57 | 42 |  | 58
C08001b | a 4 zone di rivelazione | cad | 1274 | 32 |  | 68
C08001c | a 2 zone di rivelazione ed 1 canale di spegnimento, controllo linea pulsante per attivazione ed inibizione scarica estinguente, controllo linea elettrovalvola; segnalazione di «evacuazione locale», segnalazione di «spegnimento in corso» | cad | 899.25 | 45 |  | 55
C08001d | a 8 zone di rivelazione | cad | 1445.92 | 33 |  | 67
C08001e | a 16 zone di rivelazione | cad | 2117.42 | 27 |  | 73
C08001f | a 32 zone di rivelazione | cad | 3872.59 | 17 |  | 83
C08002 | Accessori per centrali di segnalazione automatica di incendio per impianti a zone, compresa l'attivazione dell'impianto:
C08002a | scheda di espansione a 2 zone per centrale a 8 zone | cad | 173.27 | 33 |  | 67
C08002b | scheda di espansione ad 8 zone per centrale a 16 zone | cad | 635.58 | 18 |  | 82
C08002c | unità di comando remota a microprocessore per lo spegnimento | cad | 729.83 | 6 |  | 94
C08003 | Centrale convenzionale di segnalazione automatica di gas a 2 zone, massimo 2 rivelatori per zona, con microprocessore, segnalazione allarme acustica e a led, segnalazione di preallarme generale, allarme generale e guasto; uscita per sirena esterna; alimentazione 230 V - 50 Hz; batteria tampone per autonomia 24 h, contenitore metallico con grado di protezione IP 43; compresa l'attivazione dell'impianto | cad | 566.95 | 6 |  | 94
C08004 | Rivelatore ottico di fumo, a diffusione di luce, sensibile al fumo visibile, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura ammissibile 60 °C; compresa l'attivazione dell'impianto:
C08004a | completo di base di montaggio | cad | 67.04 | 47 |  | 53
C08004b | completo di base di montaggio a profilo ribassato | cad | 68.97 | 45 |  | 55
C08004c | con relè ausiliario | cad | 78.56 | 40 |  | 60
C08004d | per condotte di aspirazione, completo di tubo di aspirazione da 30 cm | cad | 287.6 | 17 |  | 83
C08005 | Rivelatore convenzionale termico, del tipo termovelocimetrico, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura ammissibile 60 °C; compresa l'attivazione dell'impianto:
C08005a | completo di base di montaggio | cad | 77.28 | 40 |  | 60
C08005b | completo di base di montaggio e relè ausiliario | cad | 88.8 | 35 |  | 65
C08006 | Rivelatore convenzionale ionico, a doppia camera di ionizzazione, sensibile anche al fumo non visibile, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura ammissibile 60 °C; compresa l'attivazione dell'impianto:
C08006a | completo di base di montaggio | cad | 68.31 | 46 |  | 54
C08006b | completo di base di montaggio a profilo ribassato | cad | 70.39 | 44 |  | 56
C08006c | completo di base di montaggio e relè ausiliario | cad | 86.59 | 36 |  | 64
C08006d | per condotte di aspirazione, completo di tubo di aspirazione da 30 cm | cad | 186.19 | 26 |  | 74
C08007 | Rivelatore lineare, compresa l'attivazione dell'impianto:
C08007a | ottico di fumo, tipo a riflessione portata da 20 a 40 m, in base alle caratteristiche del riflettore questo incluso | cad | 705.39 | 14 |  | 86
C08007b | ottico di fumo, tipo a riflessione portata 100 m, ad un trasmettitore e un ricevitore | cad | 974.04 | 13 |  | 87
C08008 | Rivelatore convenzionale di gas, con due soglie di intervento regolabili separatamente, doppio led di indicazione, uscita compatibile con centrali antincendio, uscita di ripetizione su pannello remoto, compresa l'attivazione dell'impianto:
C08008a | di metano o GPL, in contenitore plastico | cad | 218.74 | 14 |  | 86
C08008b | di gas esplosivi, in contenitore plastico stagno IP 67 | cad | 257.79 | 12 |  | 88
C08008c | di CO2, in contenitore plastico stagno IP 67 | cad | 285.31 | 11 |  | 89
C08009 | Rivelatore convenzionale di allagamento, compresa l'attivazione dell'impianto:
C08009a | tipo puntiforme | cad | 61.65 | 46 |  | 54
C08009b | per locali e sottopedana, in contenitore con grado di protezione IP 67 | cad | 120.46 | 26 |  | 74
C08009c | con sensore del tipo a nastro, in contenitore predisposto per fissaggio a parete con grado di protezione IP 55 | cad | 169.93 | 20 |  | 80
C08009d | nastro sensore | m | 25.08 | 21 |  | 79
IMPIANTI AD INDIRIZZAMENTO INDIVIDUALE
C08010 | Centrale di segnalazione automatica di incendio, per impianti ad indirizzamento individuale, centrale a microprocesore ad 1 linea indirizzata analogica, tastiera di programmazione ed abilitazioni funzioni, display a 32 caratteri su 2 righe, visualizzazione allarmi a led, possibilità di esclusione linea, segnalazione acustica degli allarmi e dei guasti con ronzatore; uscita temporizzata per sirena esterna, allarme generale temporizzato, uscite per: preallarme generale, allarme generale, guasto; uscita seriale; configurazione software per 99 zone logiche; alimentazione 230 V - 50 Hz; batteria tampone per autonomia 24 h; massimo 31 rivelatori per zona convenzionale, massima lunghezza di zona convenzionale 1500 m; contenitore metallico con grado di protezione IP 43; compresa l'attivazione dell'impianto | cad | 2061.17 | 40 |  | 60
C08011 | Centrale di segnalazione automatica di incendio, per impianti ad indirizzamento individuale, centrale a microprocessore, interfaccia per linee ad indirizzamento analogico, 99 sensori per linea, interfaccia seriale, miniterminale con tastiera e display; alimentazione 230 V - 50 Hz con caricabatteria incorporato e batteria per autonomia 24 h; contenitore metallico con grado di protezione IP 43; compresa l'attivazione dell'impianto:
C08011a | a 2 linee più 6 ingressi e 8 uscite | cad | 4024.75 | 23 |  | 77
C08011b | a 4 linee più 6 ingressi e 8 uscite | cad | 4607.56 | 26 |  | 74
C08011c | a 6 linee più 6 ingressi e 8 uscite | cad | 5136.74 | 27 |  | 73
C08011d | adattatore di interfaccia per il collegamento a terminali di rivelazione o controlla dati, completo di interfaccia seriale per la remotizzazione linea dati su Personal Computer | cad | 311.04 | 8 |  | 92
C08012 | Centrale di segnalazione automatica di gas, per impianti ad indirizzamento individuale, centrale a microprocessore con due linee indirizzate analogiche, tastiera di programmazione ed abilitazione funzioni, display a 32 caratteri su due righe, segnalazione ottica ed acustica di preallarme/allarme generale e guasti; uscite per sirena esterna e guasto; interfaccia seriale; fino a 32 rivelatori indirizzabili, 16 rivelatori per linea; alimentazione 230 V - 50 Hz; batteria tampone per autonomia 24 h; contenitore metallico con grado di protezione IP 43, compresa l'attivazione dell'impianto | cad | 5786.55 | 16 |  | 84
C08013 | Rivelatore ottico di fumo, a diffusione della luce, sensibile al fumo visibile, per impianti analogici ad indirizzamento individuale; compresa l'attivazione dell'impianto:
C08013a | completo di base di montaggio | cad | 109.93 | 28 |  | 72
C08013b | per condotte di aspirazione, completo di tubo di aspirazione da 30 cm | cad | 208.67 | 23 |  | 77
C08014 | Rivelatore termico, del tipo termovelocimetrico, per impianti analogici ad indirizzamento individuale, completo di base di montaggio; compresa l'attivazione dell'impianto | cad | 117.89 | 29 |  | 71
C08015 | Rivelatore ionico, a doppia camera di ionizzazione, sensibile anche al fumo non visibile, per impianti analogici ad indirizzamento individuale; compresa l'attivazione dell'impianto:
C08015a | completo di base di montaggio | cad | 105.45 | 30 |  | 70
C08015b | per condotte di aspirazione, completo di tubo di aspirazione da 30 cm | cad | 203.44 | 24 |  | 76
C08016 | Rivelatore di gas, per impianti analogici ad indirizzamento individuale, alimentazione 12 V o 24 V c.c., compresa l'attivazione dell'impianto:
C08016a | di gas metano, tipo catalitico, in contenitore termoplatico, grado di protezione IP 55 | cad | 367.11 | 12 |  | 88
C08016b | di gas metano, tipo catalitico, in contenitore metallico per impianti antideflagranti, grado di protezione IP 67 | cad | 446.78 | 10 |  | 90
C08016c | di CO2, tipo a cella elettrochimica, in contenitore termoplastico, grado di protezione IP 55 | cad | 778.44 | 5 |  | 95
C08016d | di CO2, tipo a cella elettrochimica, in contenitore metallico per impianti antideflagranti, grado di protezione IP 67 | cad | 859.15 | 5 |  | 95
SEGNALAZIONE AUTOMATICA PER IMPIANTI A ZONE O AD INDIRIZZAMENTO INDIVIDUALE
C08017 | Centrale di segnalazione automatica di incendio, per impianti a zone o ad indirizzamento individuale, centrale a microprocessore con 16 posti scheda, alloggiamento schede a 4 zone convenzionali e/o a 4 loops analogici e/o schede per 1 canale di controllo e comando spegnimento, alloggiamento 16 moduli relè; tastiera di programmazione ed abilitazioni funzioni, visualizzazioni allarmi a led, display a 32 caratteri, possibilità di esclusione della singola zona, segnalazione acustica degli allarmi e dei guasti con ronzatore; uscita temporizzata per sirena esterna, allarme generale temporizzato, uscite per: preallarme generale, allarme generale, guasto; uscita seriale; controllo linea pulsante per inibizione scarica, controllo linea elettrovalvola; segnalazione di «evacuazione locale» e «spegnimento in corso», alimentazione 230 V - 50 Hz; batteria tampone per autonomia 24 h; massimo 31 rivelatori per zona convenzionale, massima lunghezza di zona convenzionale 1500; 99 rilevatori e 99 moduli per singolo loop; contenitore metallico con grado di protezione IP 43; compresa l'attivazione dell'impianto | cad | 3085.49 | 21 |  | 79
C08018 | Accessori per centrale di segnalazione automatica di incendio per impianti a zone o ad indirizzamento individuale; compresa l'attivazione dell'impianto:
C08018a | scheda a 4 zone, controllo/spegnimento | cad | 328.21 | 12 |  | 88
C08018b | scheda per 1 canale di controllo o spegnimento, per impianti ad indirizzamento individuale | cad | 183.44 | 22 |  | 78
ACCESSORI
C08019 | Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di telaio da incasso e martelletto per rottura vetro; compresa l'attivazione dell'impianto:
C08019a | per montaggio interno | cad | 42.63 | 40 |  | 60
C08019b | per montaggio esterno, grado di protezione IP 65 | cad | 53.6 | 32 |  | 68
C08019c | per montaggio in impianti antideflagranti | cad | 84.37 | 38 |  | 62
C08020 | Segnalatore ottico a led, per singolo rivelatore; compresa l'attivazione dell'impianto | cad | 26.43 | 64 |  | 36
C08021 | Segnalatore di allarme incendio, compresa l'attivazione dell'impianto:
C08021a | segnalatore ottico, da esterno IP 65, lampada allo xeno, luce rossa | cad | 66.15 | 26 |  | 74
C08021b | segnalatore acustico, clacson a suono bitonale, da interno, 110 db a 1 m | cad | 48.38 | 35 |  | 65
C08021c | segnalatore ottico/acustico, flash incorporato, sirena 110 db a 1 m, autoalimentato, completo di batteria | cad | 192.48 | 18 |  | 82
C08021d | campana di allarme IP 55 | cad | 65.62 | 26 |  | 74
C08021e | ripetitore acustico piezoelettrico per interni in contenitore plastico | cad | 36.88 | 46 |  | 54
C08021f | ripetitore ottico/acustico, per allarme e guasto, con tacitazione | cad | 90.18 | 19 |  | 81
C08021g | cassonetto di segnalazione luminoso a luce fissa, con 4 lampade a incandescenza della potenza di 3 W ciascuna, alimentazione 12-24 V c.c. diciture da inserire sul frontale incluse | cad | 56.74 | 30 |  | 70
C08021h | cassonetto stagno di segnalazione luminoso a luce fissa, con 4 lampade a incandescenza della potenza di 3 W ciascuna, alimentazione 12-24 V c.c. diciture da inserire sul frontale incluse, grado di protezione IP 65 | cad | 97.5 | 17 |  | 83
C08021i | cassonetto di segnalazione luminoso a luce fissa, lampada allo xeno, alimentazione 12-24 V c.c. diciture da inserire sul frontale incluse | cad | 76.08 | 22 |  | 78
C08021j | cassonetto di segnalazione luminoso a luce fissa o lampeggiante, con 3 lampade a incandescenza della potenza di 3 W ciascuna, alimentazione 12-48 V c.c. diciture da inserire sul frontale incluse | cad | 82.35 | 21 |  | 79
C08021k | cassonetto di segnalazione luminoso a luce fissa o lampeggiante, con 3 lampade a incandescenza della potenza di 3 W ciascuna e sirena piezoelettrica di potenza per interni, alimentazione 12-48 V c.c. diciture da inserire sul frontale incluse | cad | 104.3 | 16 |  | 84
C08021l | cassonetto stagno di segnalazione luminoso a luce fissa o lampeggiante, con 3 lampade a incandescenza della potenza di 3 W ciascuna, alimentazione 12-48 V c.c. diciture da inserire sul frontale incluse, grado di protezione IP 65 | cad | 115.8 | 15 |  | 85